## Klavuz-1
Sismik GaSis-Ex ALARM CİHAZI | Sismik GaSis-Ex ALARM CİHAZI
Sismik GaSis-M/Ex ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:5 NO:309 Okmeydanı/İST.
Tel: 0212 222 29 19 (Pbx) - Faks: 0212 222 2901
www.sismik.com.tr - sismik@sismik.com.tr
Sismik GaSis-Ex ALARM CİHAZI | Sismik GaSis-Ex ALARM CİHAZI
CİHAZ UZMAN KİŞİLERCE MONTE EDİLMELİDİR. | CİHAZ UZMAN KİŞİLERCE MONTE EDİLMELİDİR.
KULLANMA KILAVUZUNU OKUMADAN | KULLANMA KILAVUZUNU OKUMADAN
KESİNLİKLE CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMAYINIZ. | KESİNLİKLE CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMAYINIZ.
1.GİRİŞ | 2.5 CİHAZ ÇALIŞMA TANIMI
GaSİS-EX MODEL GAZ DEDEKTÖRLERİ;SANAYİ TİPİ MUTFAKLARDA | ÜRÜN FİŞE TAKILDIKTAN SONRA 60 SN SÜRESİ BOYUNCA HAZIR
VE KAZAN DAİRELERİNDE YANICI VE PATLAYICI GAZLARI ALGILAR. | DURUMA GELEBİLMESİ İÇİN GEÇEN SÜREYE KALİBRASYON SÜRESİ
.CİHAZ 230V 50 HZ BESLEME GERİLİMİ İLE ÇALIŞIR.GAZ DEDEKTÖRÜ | DENİR.BU ANDA ALGILAMA PANOSU ÜZERİNDEKİ READY IŞIĞI SÜREKLİ
TERAS VE BALKON GİBİ AÇIK YERLERDE KULLANILMAZ. | YANAR.BU IŞIK SÖNDÜKTEN SONRA TEST BUTONU İLE TEST
2.1.GaSis-Ex TANIMLAMALAR | EDEBİLİRSİNİZ.CİHAZIN APS(ALT PATLAMA SINIRI) 7 LEL'DİR
Sismik GaSis-EX MODEL SENSÖR MUHAFAZASI ATEX 94/9/EC DİREKTİFİ | .BULUNDUĞU ORTAMDAKİ GAZ YOĞUNLUĞU 7 LEL SEVİYESİNE ULAŞTIĞI
KAPSAMINDA EN 60079-0 VE EN 60079-18 STANDARTLARINA GÖRE İMAL | ANDA CİHAZ ALARM DURUMUNA GEÇECEKTİR.CİHAZ TEHLİKELİ
EDİLMEKTEDİR.BÖLÜM 18: KAPSÜL İÇİNE ALINAN "m" TİPİ | SEVİYENİN ALTINA DÜŞTÜĞÜN STAND BY DURUMUNA GEÇECEKTİR.
KORUMALI BİR ÜRÜNDÜR. | 2.6 KONTROL VE TEST
2.2 ALGILAMA SENSÖRLERİ | *GAZ ALARM CİHAZINI MONTAJ ŞEMASINA GÖRE YERLEŞTİRİNİZ.
GaSis-Ex EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI SENSÖRÜ MUHAFAZASI İÇİNDE | *CİHAZ ENERJİLENDİĞİNDE İLK OLARAK POWER(YEŞİL) LED'İ YANAR.
YER ALAN ÖZEL YUVASINA YERLEŞTİRİLMEKTEDİR.KULLANIM AMACINA | *CİHAZIN ISINMA SÜRESİ OLAN 20SN-60SN ARASINDA READY(SARI)LEDİ
GÖRE SEÇİLMİŞ ALGILAMA SENSÖRLERİDİR.HİÇ BİR ŞEKİLDE NEM, | YANACAKTIR.BU LED SÖNDÜKTEN SONRA CİHAZ KULLANIMA HAZIRDIR.
BUHAR VB.DURUMLARDAN ETKİLENMEZLER.KULLANILAN SENSÖRÜN | *SENSÖRÜN ÇALIŞMASI KONTROL ETMEK İÇİN CİHAZ HAZIR KONUMDA
5 (BEŞ) YIL ÖMRÜ BULUNMAKTADIR.BU SÜRENİN SONUNDA SENSÖRÜN | POWER(YEŞİL) LEDİ YANAR VAZİYETTE GAZLI BİR ÇAKMAK İLE CİHAZIN
YENİLENMESİ GEREKMEKTEDİR.HERTÜRLÜ YANICI VE PATLAYICI | GAZ ALGILAMA NOKTALARINA YAKLAŞTIRIN.
GAZLARI ALGILAMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR. | *BU ESNADA CİHAZ ALARM(KIRMIZI) LEDİ YANIYOR VE SESLİ UYARI
2.3 ELEKTRİKSEL DONANIM | VERİYOR İSE TEST İŞLEMİNİZ BAŞARILIDIR.
ÜRÜN 230 VAC 50 Hz ŞEBEKE GERİLİMİ İLE ÇALIŞMAKTADIR.KONTAK | 2.7 ALARM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
ÇIKIŞ AKIMI max. 7A ÇIKIŞ VOLTAJI İSE 230 VAC 'DİR.ÜRÜNDE | *ELEKTRİK DÜĞMELERİNE VE ELEKTRİKLİ CİHAZLARA DOKUNMAYINIZ.
KULLANILAN KABLOLAR TSE BELGESİNE SAHİPTİR.SENSÖR | *GAZIN ANA GİRİŞ VANASINI VEYA GAZLA İLE ÇALIŞAN CİHAZLARIN
KABLOLARINDA 10 MT. MESAFEYE KADAR 3X0.22mm VE 10 mt. | VANALARINI KAPATINIZ.KAPI VE PENCERELERİ AÇARAK HAVALANDIRINIZ.
YUKARISINDA İSE 3X0.75mm KABLO KULLANILMALIDIR. | *DOĞALGAZ DAĞITICI KURULUŞLARINA HABER VERİNİZ.(İGDAŞ,BOTAŞ)
2.4 SENSÖR MUHAFAZA ÖZELLİKLERİ | *GAZ KAÇAĞINA SEBEP OLAN DURUMU UZMAN KİŞİLERDEN ÖĞRENİNİZ.
GaSis-Ex SENSÖR MUHAFAZASI 7000 SERİSİ ALUMİNYUM MALZEMESİNDE | TEKNİK ÖZELLİKLER
YAPILMAKTADIR.İÇERİSİNDE BRONZ SINTER HAVA FİLTRESİ YER | MARKA | SİSMİK | KORUMA SINIFI | IP 65
ALMAKTADIR.AYRICA EPOKSİ REÇİNE İLE TOZ.NEME KARŞI KORUMA | MODEL | GaSis-Ex | SENSÖR ÖLÇÜM | TS EN 50194-1
ALTINA ALINMAKTADIR.KORUMA SINIFI IP 65'DİR.ÜRÜNÜN ALGILAMA | STANDART | TS EN 50194-1 | KORUMA MAHAFAZA | II 2G Ex mb IIB T6
KISMI İSE IPX2D KORUMASINA SAHİPTİR.ALGILAMA KISMI PATLAMAYA | DİREKTİF | 94/9/EC ATEX | SENSÖR ÖMRÜ | 5 (BEŞ) YIL
KARŞI KORUMA ALTINA ALINMADIĞI İÇİN UZAK BİR YERE MONTE EDİLİR. | SENSÖR | YARI İLETKEN | SICAKLIK | -20°C ile 50°C